###### МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“Ижевская государственная сельскохозяйственная академия”

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной работе, профессор

________________________П.Б. Акмаров

«_______»_____________________2010 г.

Электропривод

Учебно-методическое указание

для студентов, обучающихся по

направлению  «Агроинженерия»

|  |  | Составитель: Н.П. Кондратьева |
| --- | --- | --- |

###### Ижевск

ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

2010

УДК

ББК

Э45

Учебно-методическое указание составлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального  образования, утвержденного 17.03.2000 г.

Рассмотрено и рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, протокол № 2 от 25.05.2010 г.

Рецензент

Г.М.Белова – ст. преподаватель

каф. теоретических основ электротехники

Составитель:

Н.П.Кондратьева – д.т.н., профессор каф. автоматизированного электропривода

Э45 Электропривод: учебно-методическое указание/Н.П.Кондратьева. – Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА. – 36 с.

Излагаются подробные методические решения контрольных заданий студентов, обучающихся по направлению  «Агроинженерия».

Приведены необходимые справочные материалы, соответствующие рисунки и таблицы.

УДК

ББК

©Кондратьева Н.П., составление, 2010

©ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2010

Оглавление

Общие сведения	4

З  А  Д  А  Ч  А      № 1	6

Методические рекомендации	8

К пункту 1	8

К пункту 2	11

К пункту 3	14

Задача 2	17

Задание	17

Методические рекомендации	18

К   пункту   1	18

К   пункту   2	19

К   п у н к т у   3	21

К   пункту   4.	25

К   пункту   5	27

Литература	28

# Общие сведения

В настоящее время наиболее распространены асинхронные двигатели серии 4А, 5А и АИР. Электродвигатели серии 5А полностью взаимозаменяемы соответствующими типами электродвигателей серий 4А, АИР.

В условном обозначении электродвигателей сельскохозяйственного исполнения прибавляется буква С после обозначения числа полюсов. Например, 4А90I2CУ1, а в обозначениях электродвигателей сельскохозяйственного исполнения со встроенной температурной защитой добавляются буквы В (4А90L2BCУ1).

В зависимости от назначения все электротехнические изделия различают по климатическому исполнению и категории размещения (табл. 1).

Таблица 1-  Климатические исполнения

электротехнических изделий

| Буквенное обозначение |  | Климатическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| Русское | Латинское |  |
| У | ##### n | ##### Изделия для умеренного климата |
| УХЛ | nf | Для умеренного и холодного климата |
| Т | t | Изделия как для сухого, так и влажного тропического климата |
| М | m | Для умеренно холодного морского климата |
| ОМ | mv | Изделия, как для умеренно холодного, так и тропического морского климата |
| СХ | - | Сельскохозяйственного назначения |
| Х | - | Изделия для работы в химически агрессивной среде |

В зависимости от места установки выделяют следующие категории размещения электрооборудования (табл. 2).

Таблица 2  -  Обозначение мест установки

электротехнических изделий

| Обозначение | Место установки |
| --- | --- |
| 1 | ##### На открытом воздухе |
| 2 | Под навесом или в открытом помещении |
| 3 | В закрытых помещениях без искусственного микроклимата |
| 4 | В помещениях с искусственным микроклиматом |
| 5 | Для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью |

Все электротехнические изделия, в том числе и электродвигатели, классифицируют по степени защиты от соприкосновения с токоведущими и движущимися частями и от попадания внутрь оболочек изделия посторонних тел и воды (IPХХ – International Protection) (табл. 3 и  4).

Таблица 3 - Значение первой цифры в обозначении IP

| Первая цифра | Вид защиты |
| --- | --- |
| 0 | Защита отсутствует |
| 1 | Защита от проникновения внутрь оболочки твердых тел размером свыше 50 мм (например, рук человека) |
| 2 | Защита от предметов размером около 12 мм (например, пальцев человека) |
| 3 | Защита от твердых тел размером более 1,0 мм |
| 4 | Защита от твердых тел размером менее 1 мм |
| 5 | Защита от пыли в количестве, нарушающем работу устройства |
| 6 | Полная пыленепроницаемость |

Таблица 4  - Значение второй цифры в обозначении IP

| Вторая цифра | Краткое описание |
| --- | --- |
| 0 | Защита отсутствует |
| 1 | Защита от вертикальных капель воды |
| 2 | Защита от капель воды при наклоне до 150 |
| 3 | Защита от капель дождя под углом 600 от вертикали |
| 4 | Защита от брызг в любом направлении |
| 5 | Защита от водяных струй в любом направлении |
| 6 | Защита от волн воды |
| 7 | Защита при погружении в воду |
| 8 | Защита при длительном погружении в воду |

Конструктивное исполнение по способу монтажа приведено на табл. 5.

Таблица 5 - Конструктивное исполнение двигателей серии АИР по способу монтажа по ГОСТ   2479 – 79

| ##### Тип и размер двигателя | Исполнение по способу монтажа |
| --- | --- |
| АИР71 | IM1081, IM1082. |
| АИР80 | IM2081, IM2082. IM2081, IM2082. |
| АИР90 | IM3041, IM3042. |
| ##### АИР100 | IM3641, IM3642. |

# ЗАДАЧА 1

Для электромеханической системы электропривода, состоящей из трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, механической передачи и рабочей машины:

1. Рассчитать и построить механическую характеристику электродвигателя ω = f1(Мдв.).

2. Рассчитать и построить на том же графике механическую характеристику рабочей машины, приведенную к частоте вращения вала электродвигателя, ω = f2 (Мс).

3.   Определить продолжительность пуска электродвигателя с нагрузкой: а) при нормальном напряжении питания; б) при снижении питающего напряжения на ∆U % от его номинального значения.

4. Рассчитать потери энергии в асинхронном двигателе при номинальном напряжении питания и пуске системы: а) с нагрузкой; б) без нагрузки.

## Задание

Место для приклеивания индивидуального задания

## Методические рекомендации

## К пункту 1

0

1

2

3

4

5

МТР

М

Механическую характеристику асинхронного электрического двигателя сроят по каталожным или паспортным данным (рис. 1).

Рисунок 1- Построение естественной механической характеристики асинхронного двигателя по каталожным данным (по пяти точкам)

Первая точка – точка синхронной скорости - имеет следующие координаты: момент равен нулю и скорость вращения равна синхронной, т. е. М=0 и =0. Синхронная скорость определяется по формуле:

ω0=2⋅π⋅fр,					                 ()

где f – частота сети (50 Гц); р – число пар полюсов.

Синхронная скорость вращения двигателя определяется как               n0=60⋅fр=3000р.                                      (2)

Поэтому синхронная скорость принимает строго определенные значения: 3000об/мин., 1500 об/мин., 1000 об/мин. и т.д.

Связь между  (рад/с), и n (мин---1)  осуществляется по выражению:     ω0=π⋅n030≈0.105⋅n0

Вторая точка – точка с номинальными параметрами - имеет координаты: момент равен номинальному, скорость равна номинальной (М=МНОМ и =Н0М).

Номинальная скорость вращения в мин.-1 (nНОМ) берется из паспорта, а в рад/с (НОМ) находятся их выражения:  ωНОМ≈0,105⋅nНОМ

###### Номинальный момент равен

МНОМ=РНОМωНОМ,				             (3)

где РНОМ – номинальная мощность электродвигателя (Вт); НОМ – номинальная скорость вращения двигателя (рад/с).

Точка номер три  соответствует критическому моменту и  имеет координаты: момент равен максимальному или критическому, соответственно скорость равна критической (М=МКР и =КР).

Максимальный (критический) момент находится из выражения:

МКР=МКРМНОМ⋅МНОМ=МКР⋅МНОМ, (4)

где МКР=МКРМНОМ - кратность критического момента (это безразмерная величина, указываемая в паспортных данных); МНОМ – номинальный момент двигателя.

Критическая скорость вращения определяется из выражения:

ωКР=ω0⋅(1−SКР),				      (5)

где SКР  - критическое скольжение:

SКР=SНОМ⋅(MКР+(MКР)2+2⋅SНОМ⋅(MКР−1)1−2⋅SНОМ⋅(MКР−1), (6)

где SНОМ – номинальное скольжение, равное                                                           SНОМ=ω0−ωНОМω0 или SНОМ=n0−nНОМn0.

Четвертая точка - точка минимального момента - имеет координаты: момент равен минимальному, соответственно, скорость равна минимальной (М=ММИН и =МИН).

Минимальный момент находится из выражения:

ММИН=ММИНМНОМ⋅МНОМ=ММИН⋅МНОМ, (7)

где ММИН=ММИНМНОМ - кратность минимального момента (это безразмерная величина, указываемая в паспортных данных); МНОМ – номинальный момент двигателя.

Скорость, соответствующая минимальному моменту, принимается равной:

ωМИН≈17⋅ω0					                              (8)

Пятая точка – точка пускового момента, имеет координаты: момент равен пусковому, скорость равна нулю (М=МПУСК и =0).

Пусковой момент находится из выражения:

МПУСК=МРУСКМНОМ⋅МНОМ=МПУСК⋅МНОМ,( 9)

где МПУСК=МПУСКМНОМ - кратность пускового момента (это безразмерная величина, указываемая в паспортных данных); МНОМ – номинальный момент двигателя.

## К пункту 2

В общем виде механическую характеристику рабочей машины описывают эмпирическим выражением:

МС=МТР+(МС.НОМ−МТР)⋅(ωωНОМ.РМ))Х,  (10)

где МС – момент сопротивления рабочей машины (РМ) при скорости ее вращения, равной ; МТР – момент трогания рабочей машины, соответствующей скорости ее вращения, равной нулю (=0); МС.НОМ – номинальный момент сопротивления рабочей машины, соответствующий скорости ее вращения, равной номинальной (НОМ);  - текущая скорость вращения рабочей машины; НОМ – номинальная скорость вращения рабочей машины; Х – показатель степени.

Условно все рабочие машины разбиты на четыре группы. Поэтому показатель степени «Х» принимает обычно четыре значения, равные 0; 1; 2 и -1. Рассмотрим механические характеристики для каждой группы рабочих машин.

Механические характеристики рабочих машин при Х=0. Подставляя это значение Х в формулу (11),  получаем:

МС=МТР+(МС.НОМ−МТР)⋅(ωωНОМ.РМ))0=МС.НОМ (11)

Из выражения (11) следует, что момент РМ не зависит от скорости и равен номинальному моменту (рис. 2).

К рабочим машинам, имеющим механическую характеристику такого вида, относят ленточные транспортеры, подъемные лебедки, краны, тельферы и т.д.

Механические характеристики рабочих машин при Х=1. Подставляя значение Х=1 в формулу (9) и, выделяя составляющие, не зависящие от скорости , получаем:

МС=МТР+(МС.НОМ−МТР)⋅(ωωНОМ.РМ))1==МТР+МС.НОМ−МТРωНОМ.РМ⋅ω=А+Б⋅ω	,	  (12)

где А=МТР,  а Б=МС.НОМ−МТРωНОМ.РМ

К рабочим машинам, имеющим механическую характеристику такого вида, относят зерноочистительные машины, генераторы постоянного тока независимого возбуждения и т.д.

Механические характеристики рабочих машин при Х=2. Это единственная механическая характеристика, которая имеет свое название «вентиляторная». Подставляя значение Х=2 в формулу (9), получаем:

МС=МТР+(МС.НОМ−МТР)⋅(ωωНОМ.РМ))2==МТР+МС.НОМ−МТР(ωНОМ.РМ)2⋅ω2=А+В⋅ω2,	      (13)

где А=МТР,  а В=МС.НОМ−МТР(ωНОМ.РМ)2

К рабочим машинам, имеющим механическую характеристику такого вида, относятся вентиляторы, центробежные насосы, сепараторы и т.д.

Механические характеристики рабочих машин при Х=-1. Подставляя значение Х=-1 в формулу (9),  получаем:

МС=МТР+(МС.НОМ−МТР)⋅(ωωНОМ.РМ))−1==МТР+МС.НОМ−МТРω⋅ωНОМ.РМ=А+Гω,	( 14)

где А=МТР,  а Г=(МС.НОМ−МТР)⋅ωНОМ.РМ

К рабочим машинам, имеющим механическую характеристику такого вида, относятся зерновые нории.

М



МС.НОМ

Х=0

М



МТР

Х=1

М



МТР

Х=2

М



МТР

Х=--1

Рисунок 2 -   Механические характеристики рабочих машин

В виду того, что номинальная скорость рабочих машин практически всегда меньше номинальной скорости синхронного электродвигателя, то для того чтобы графические решить основное уравнение движения электропривода, скорость рабочей машины приводят к скорости вращения электродвигателя.

В этом случае  используют приведенный момент сопротивления рабочей машины,  который определяется по выражению:

МСПР=1i⋅ηGTHМТР+(МС.НОМ−МТР)⋅ωωНОМ.РМХ. (15)

где i – передаточное отношение, равное nНОМДВnНОМР.М.;

ηПЕР - к.п.д. передачи.

## К пункту 3

Продолжительность пуска электродвигателя определяется двумя способами: графическим и  графоаналитическим. Для студентов ФНПО достаточно изучить графоаналитический способ.

а) Методика определения времени запуска электропривода графоаналитическим способом при нормальном напряжении питания.

Находим графически разность

МДВ−МСПРИВ=JПРИВ⋅ΔωΔt=МДИН−MИЗБ	        (16)

где JПРИВ=1,2⋅JДВ+JР.М.i2 - приведенный момент сопротивления системы асинхронный двигатель- рабочая машина (АД-РМ); JДВ,JР.М.  - соответственно моменты инерции двигателя и рабочей машины; i -передаточное отношение.

Полученный графическим способом динамический момент является сложной функцией. Поэтому, используя метод площадей, его заменяют прямоугольниками. Обычно для обеспечения точности расчетов достаточно 5…7 прямоугольников. В каждом прямоугольнике сторона, параллельная оси  абсцисс – представляет собой МДИН−i на конкретной ступени в Н*м.  Другая сторона, параллельная оси ординат, представляет собой соответствующее для этого участка  приращение скорости Δωi.

Решаем уравнение (15) относительно Δt и получаем время разгона электропривода при изменении скорости вращения на Δω1:

Δt1=JПРИВ⋅Δω1МИЗБ1.                                     (17)

Аналогично при изменении скорости вращения на Δω2:

Δt2=JПРИВ⋅Δω2МИЗБ2 и т.д.

Полное время разгона электропривода составит:

tРАЗГ=i=1NΔti

б) при снижении питающего напряжения на ∆U % от его номинального значения.

Для определения времени разгона электропривода в этом случае необходимо построить искусственную механическую характеристику электродвигателя при пониженном напряжении.

В виду того, что критический момент двигателя прямо пропорционален квадрату напряжения составляем пропорцию:

МКРЕСТ≡UНОМ2МКРИСК≡UФАКТ2

Откуда МКРИСК=МКРЕСТ⋅UФАКТ2UНОМ2. При этом критическое скольжение остается неизменным.

Далее изображаем эту полученную искусственную механическую характеристику на отдельном рисунке. Затем на этом же рисунке приводим приведенную механическую характеристику рабочей машины (п. 2), находим графически момент избыточный и т.д. по изложенной выше методике.

К пункту 4

Потери энергии в асинхронном двигателе при номинальном напряжении питания и пуске системы:

а) под нагрузкой определяются

ΔАНАГР=0,81⋅ΔРНОМ⋅IПУСК_*2⋅tПУСК,          (18)

где ΔРНОМ=РНОМ⋅1−ηНОМηНОМ⋅(1+α) - номинальные потери в двигателе; ηНОМ - номинальный к.п.д. двигателя; α - коэффициент, равный для асинхронного электродвигателя 0,6; IПУСК_*- кратность пускового тока (безразмерная величина); tПУСК - время пуска электропривода (берется из расчета).

б) без нагрузки, Дж :

ΔАХХ=JДВ⋅ω02

# Задача 2

## Задание

- На основании исходных данных индивидуального задания  (табл. 6) построить нагрузочную диаграмму электродвигателя привода, рассчитать эквивалентную (среднеквадратическую) нагрузку электропривода и нанести ее на нагрузочную диаграмму.

- Определить необходимую мощность асинхронного двигателя привода из условий обеспечения:

а)	допустимого нагрева электродвигателя;

б)	пуска с пусковой мощностью нагрузки,   составляющей 30% эквивалентной, и снижением напряжения при пуске   на U%;

в)	статической устойчивости электропривода при возможном снижении питающего напряжения при максимальной нагрузке на 0,5U /%.

3. 	Выбрать по каталогу в качестве приводного электродвигателя асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором общего назначения серии 4А или АИР с синхронной частотой   вращения:

а)	1500 об./мин. — для студентов, у которых последняя цифра номера зачетной книжки четная;

б)	3000 об./мин. — для студентов, у которых последняя цифра номера зачетной книжки нечетная.

Проверить правильность выбора мощности электродвигателя по нагреву методом средних потерь.

4. Рассчитать и построить кривую изменения превышения температуры электродвигателя при работе и после отключения, совместив ее с нагрузочной диаграммой. Температуру двигателя до его включения принять равной температуре окружающей среды. Температура окружающей среды неизменна.

5. Составить согласно заданию принципиальную электрическую схему автоматического управления электродвигателем. Предусмотреть защиту электродвигателя от перегрузки и токов короткого замыкания, а цепей управления — от токов короткого замыкания. Выбрать соответствующую аппаратуру автоматической защиты и управления. Привести краткое описание схемы электропривода и пояснить ее работу.

Таблица 6 -  Индивидуальные расчетные данные

| Нагрузка на валу электродвигателя по периодам работы, кВт |  |  |  | Время охлаждения, tОХЛ, мин | Продолжительность работы по периодам, ti, мин |  |  |  | Падение напряжения, U, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | пауза | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й |  |
| Принципиальная электрическая схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: вклеиваем свое индивидуальное задание или заполняем табл. 6.

## Методические рекомендации

## К пункту 1

Нагрузочную диаграмму желательно строить на отдельном листе формата А4 (размер 210X297 мм).

Эквивалентная по нагреву постоянная мощность нагрузки на валу электродвигателя рассчитывается по выражению:

РЭ=1nРi2⋅ti1nti,						  (19)

где Рi — мощность на валу электродвигателя в  i-й  период работы, кВт; ti — продолжительность i-ro периода работы, мин.; n — количество периодов нагрузки.

## К   пункту   2

Мощность электродвигателя из условия обеспечения его допустимого нагрева при работе определяется по соотношению

РН≥РЭрM,					      (20)

где Рн — номинальная мощность электродвигателя, кВт; рМ — коэффициент   механической   перегрузки.

Коэффициент   механической    перегрузки рм определяется через коэффициент тепловой перегрузки двигателя рт:

рМ=рТ(α+1)−α 			(21)

рТ=1−е−tРАБ+β⋅tОТН1−е−tРАБТН			         (22)

где  — отношение постоянных потерь мощности электродвигателя к переменным (табл. 7); tРАБ – продолжительность работы   электродвигателя с нагрузкой, мин; t0 — продолжительность отключения электродвигателя до следующего включения, мин;  — коэффициент, учитывающий ухудшение теплоотдачи электродвигателя в отключенном  состоянии (табл. 8); Тн — постоянная времени нагрева электродвигателя, мин. Для первоначального выбора мощности электродвигателя из условия допустимого нагрева принимают 20 мин.

Таблица 7 -  Значения коэффициента 

| Тип электричес кой машины | ##### Двигатель постоянного тока |  | Асинхронный электрод вигатель | Синхронный электродвигатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | параллельного возбужде ния | последовательного возбуждения |  |  |
| Коэффициент  | 1 | 0,5…0,7 | 0,5…0,7 | 1,5…2,0 |

Таблица 8 -  Значения коэффициента 

| Вид двигателей | С независимой вентиляцией | Без принудительного охлаждения (без крыльчатки) | Самовентилируемые (с крыльчаткой) | Защищенные самовентилируемые двигатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент  | 1 | 0,95…0,98 | 0,45…0,55 | 0,25…0,35 |

Для обеспечения пуска электропривода мощность двигателя должна быть достаточной для выполнения условия

МДВПУСК≥МТР+МИЗБ			(23)

где МДВ_ПУСК — пусковой момент электродвигателя с учетом возможного снижения напряжения питания, Н-м; -Мтр — момент трогания рабочей машины (статический момент), Н-м; Мизб — минимальный избыточный момент, необходимый для обеспечения пуска двигателя, Н-м.

Для привода с асинхронным двигателем можно записать:

α1⋅МДВПУСК≥МТР,			(24)

где  1 – коэффициент, учитывающий снижение напряжения при пуске двигателей, принимается равным 0,81…0,5 (соответственно для U=10…30%) в зависимости от мощности запускаемого двигателя;  МДВПУСК=МН⋅МПУСК∗; здесь МН – номинальный момент двигателя; МПУСК*- кратность пускового момента асинхронного двигателя.

Для обеспечения статической устойчивости электропривода необходимо проветрить двигатель на перегрузочную способность:

α2⋅МДВМАКС≥ММАКСРМ		( 25)

где 2 – коэффициент, учитывающий снижение напряжения на клеммах работающего двигателя при пуске другого двигателя, равный α2=(UФАКТ,О.Е.)2; МДВ.-МАКС — максимальный (критический) момент двигателя, Н-м; ММАКС_РМ – максимальный момент рабочей машины (находится из графика).

## К  п у н к т у  3

Номинальная мощность выбираемого асинхронного двигателя с к. з. ротором серии 4А или АИР  принимается ближайшей наибольшей по каталожным данным (приложение А).

Правильность выбора мощности электродвигателя, исходя из обеспечения его допустимого нагрева, уточняется методом средних потерь. Для правильно выбранного электродвигателя должно обеспечиваться условие

ΔРНОМ≥ΔРСРРТ 				(26)

где РНОМ — номинальные потери мощности в электродвигателе, Вт; рСР — средние потери мощности в электродвигателе, Вт; Рт — уточненное значение  коэффициента  тепловой  перегрузки.

Уточненный коэффициент тепловой перегрузки электродвигателя рассчитывается по выражению (4) с использованием уточненного значения постоянной времени нагрева Т'Н после предварительного определения мощности двигателя по (2), (7).

Необходимое значение Т'н в минутах определить по формуле:

ТН=6,0⋅m⋅νНηНРН(1−ηН)				(27)

где m — масса выбранного электродвигателя, кг (приложение 2); н — номинальный КПД двигателя; Рн — номинальная (паспортная) мощность двигателя, Вт; νh — номинальное превышение температуры обмотки статора электродвигателя при измерении методом сопротивления, °С. Для асинхронных электродвигателей серии 4А номинальное превышение температуры vh  для изоляции класса нагревостойкости A vH = 60°C, для    класса Е vH=75°C, для В тн=80°С, для F vH=100°C и для Н vH=125°C.

Номинальные потери мощности РН в Вт могут быть рассчитаны по известной  номинальной мощности выбранного электродвигателя РН, выраженной в Вт, и по известной величине номинального КПД:

ΔРН=РН⋅1−ηНηН 			( )

Средние потери мощности в электродвигателе определяются по выражению

ΔРСР=1nРi⋅tin1ti 			      (29)

где Pi — потери мощности в электродвигателе для i-го периода работы, Вт.

Потери Pi определяют по выражению

ΔРi=Рi⋅1−ηiηi		         (30)

где Pi — нагрузка на валу электродвигателя для i-ro периода работы, Вт; i, — КПД электродвигателя при Р( нагрузке, которая рассчитывается по выражению

ηi=11+1−ηНηН⋅αх+хα+1      (31)

где  — отношение постоянных потерь мощности электродвигателя к переменным;  х=РiРН — загрузка двигателя.

На холостом ходу электродвигателя (Р2 = 0) потери мощности в нем определяются постоянными потерями и равны:

ΔРi=ΔРН⋅αα+1=РН⋅1−ηН⋅α1+α⋅ηН		(32)

Результаты расчета потерь мощности ∆Pi на участках нагрузочной диаграммы занести в таблицу 9.

Таблица 9 -  Расчетные данные

| Период | первый |  |  | второй |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установившиеся превышение температуры, νУСТ | νУСТ 1= |  |  | νУСТ 2= |  |  |
| Потери мощности, Вт | Р1 = |  |  | Р2 = |  |  |
| Время, t, мин | начальное | среднее | конечное | начальное | среднее | конечное |
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Расчетное превышение температуры, ν, 0С | начальное | среднее | конечное | начальное | среднее | конечное |
| Период | третий |  |  | четвертый |  |  |
| Установившиеся превышение температуры, νУСТ | νУСТ 3= |  |  | νУСТ 4= |  |  |
| Потери мощности, Вт | Р3 = |  |  | Р4 = |  |  |
| Время, t, мин | начальное | среднее | конечное | начальное | среднее | конечное |
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Расчетное превышение температуры, ν, 0С | начальное | среднее | конечное | начальное | среднее | конечное |
| Период | Отключение электродвигателя |  |  |  |  |  |
| Потери мощности, Вт |  Р = 0 |  |  |  |  |  |
| Время, t, мин | начальное |  | среднее |  | конечное |  |
| Расчетное превышение температуры, ν, 0С | начальное |  | среднее |  | конечное |  |

## К пункту 4.

Расчет превышения температуры электродвигателя на каждом участке нагрузочной диаграммы производится на основании уравнения

νi=νНАЧ1+νУСТi−ν⋅1−е−tТН	(33)

где vНАЧ_i — начальное превышение температуры двигателя    на i-м участке, °С. vУСТ-i — установившееся превышение температуры двигателя, которое бы наступило при неограниченно длительной его работе с нагрузкой i -го участка, °С.

Установившееся превышение температуры электродвигателя на каждом участке рассчитывают по формуле

νУСТ−i=ΔРiА,			   (34)

где А — теплоотдача электродвигателя, Вт/град.

Значение А определяют на основании каталожных данных выбранного электродвигателя по выражению

А=ΔРНνН=РН⋅1−ηНηН⋅νН			(35)

Чтобы определить, как изменяется превышение температуры электродвигателя на каждом из участков нагрузочной диаграммы, необходимо сравнить начальное превышение температуры на данном участке vНАЧ i его установившимся превышением температуры vУСТ i.

Если vНАЧ i < vУСТ i, то будет происходить процесс нагрева электродвигателя. Если vНАЧ i > vУСТ i,  то будет происходить процесс охлаждения электродвигателя. Если vНАЧ i = vУСТ i,, то температура двигателя на данном участке нагрузочной диаграммы изменяться не будет.

При этом конечное значение превышения температуры электродвигателя на предыдущем участке vk i-1 будет равно начальному превышению температуры электродвигателя на рассматриваемом участке vНАЧ i.

При включении электродвигателя в работу из холодного состояния, когда его температура равна температуре окружающей среды (t = 0), начальное превышение vНАЧ = 0. Поэтому на первом участке всегда будет происходить нагрев электродвигателя.

При расчете кривой v = f(t) необходимо для каждой нагрузки значения текущего времени t принимать равными в начале (toi = 0) в конце и в середине выбранного участка нагрузочной диаграммы. В этом случае кривая нагрева (охлаждения) на каждом участке будет строиться по трем точкам, расположенным в начале, в конце и в середине участка. Расчет начинать с первого участка (периода работы) нагрузочной диаграммы.

При отключении двигателя от сети потери мощности в нем прекратятся. Тогда  уУСТ ОТКЛ = 0 и уравнение (15) примет вид

νi=νНАЧi⋅е−tТОХЛ	,			(36)

где ТОХЛ=ТНβ — постоянная времени охлаждения отключенного двигателя, мин.

Принимая значения t в начале (t = 0), в середине и в конце участка охлаждения длительностью t0ХЛ по (15), рассчитывают кривую охлаждения двигателя после отключения.

Результаты расчета представить в таблице (табл. 9), и по ним построить кривую изменения превышения температуры электродвигателя, совместив ее с нагрузочной диаграммой.

## К   пункту   5

Принципиальная схема автоматического управления электродвигателем вычерчивается на отдельном листе размером А4. Описание работы схемы должно быть кратким. Необходимо предусмотреть защиту цепей электропривода от токов короткого замыкания и перегрузки, выбрать соответствующую аппаратуру. Рекомендуется, прежде всего пользоваться литературой [7, 8] и действующими стандартами СЭВ и ГОСТами на условные графические и буквенные обозначения в электрических схемах.

При выборе аппаратуры управления и защиты необходимо руководствоваться следующим:

- степень защиты аппаратуры   должна   соответствовать требуемому конструктивному исполнению и принятому способу монтажа;

- номинальное напряжение аппарата  должно   быть не менее номинального напряжения сети;

- номинальный ток аппарата  должен быть не менее максимального тока электрической цепи;

- отключающая способность аппарата должна превышать максимально возможное значение контролируемой величины. Например, для автоматического выключателя или контактора максимально-токовой защиты значение тока отключения аппарата должно превышать максимальное значение тока короткого замыкания данной цепи;

- при защите электродвигателей от перегрузки тепловые расцепители автоматических выключателей и тепловых реле, а собственно и они сами, выбираются по номинальному току защищаемого двигателя: IТ.Р.Н.≥1,01...1,03IН;

- для обеспечения надежной работы плавких предохранителей номинальный ток плавкой вставки Iвн предохранителя должен быть не менее IВН≥IПα, где IП — ток пусковой (включения) защищаемой цепи; =1,2… 2,5 — коэффициент, учитывающий кратность пускового тока по отношению к номинальному и скорость снижения пускового тока. Например, при защите цепей управления =1,2…1,6.

При защите силовых цепей электродвигателей плавкими предохранителями значение коэффициента =1,6 при тяжелом (затяжном) пуске и  = 2,5 при легком пуске электродвигателя.

При этом надо помнить, что электродвигатели предпочтительнее защищать автоматическими выключателями с кратностью тока срабатывания (отсечкой) электромагнитных разделителей от 8 до 12. При тиристорных коммутаторах (пускателях) с естественным воздушным охлаждением номинальный ток силового тиристора (симистора) определяется по соотношению:

IТ(СН≥IПkСХ⋅β0			(37)

где kСХ =2,22 — при встречно-параллельном включении тиристоров, kСХ =1,48 — для треугольного тиристорного коммутатора, kСХ =1,0 — для симисторов;

0 = 0,5 — при IТ(СН≥50А,

о = 0,4 — при 50А≺IТ(СН≤100А

0 = 0,3 — при 160А≤IТ(СН≤500А

Основная литература

- Коломиец А. П., Потапов В.А., Кондратьева Н.П.,  Владыкин И.Р. Электробезопасность на предприятиях (учебное пособие).- Ижевск: ИжГСХА: «Шеп», 2003. -175с

- Коломиец А.П., Кондратьева Н.П.,  Владыкин И.Р., Юран С.И. - Электропривод и электрооборудование (Допущено МСХ РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 311300 – механизация с.х. ) (учебник) - М.: КолосС, 2006

Дополнительная литература

- Шичков Л.П. Электропривод. Часть 1. Основы электропривода / Методические указания по изучению дисциплины. – М.: ВСХИЗО, - 1991, - 39с.

- Кондратьева Н.П.  выбор электродвигателей, аппаратуры и защиты электрических установок. – Ижевск: ИжГСХА, - 2002, - 150с.

- Мякишев Н.Ф. Электропривод и электрооборудование автоматизирован-ных с.-х. установок. М.: Агропромиздат, 1986

4.Коломиец А.П., Кондратьева Н.П.,  Юран С.И., Владыкин И.Р. - Монтаж электрооборудования и средств автоматизации (311400 – электрификация и автоматизация с.х. ) (учебник) - М.: КолосС, 2007

- Коломиец А.П., Ерошенко Г.П., Кондратьева Н.П., Владыкин И.Р., Юран С.И. и др. Устройство, ремонт и обслуживание электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. / Учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 368 с.

- Коломиец А. П., Ерошенко Г.П., Кондратьева Н.П., Фокин В.В., Владыкин И.Р., Расторгуев В.М. и др. Устройство, ремонт и обслуживание электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. (учебник) - М.: Издательский центр «Академия», 2003, - 368с.

- Ерошенко Г.П., Коломиец А.П., Кондратьева Н.П., Таран М.А., Медведько Ю.А. - Эксплуатация электрооборудования (Допущено М-СХ РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 311400 – электрификация и автоматизация с.х. ) (учебник) М.: КолосС,-  2005

8.Басов А.М. и др. Основы  электропривода и автоматическое управление электроприводом в с.х. – М.: Колос, 1972.

- Конспект лекций.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Технические данные асинхронного двигателя серии АИР

| Типоразмер двигателя | Номер варианта | Мощность, Рном, кВт | Коэффициент полезного действия, % | Коэффициент мощности, cos, о.е. | Скольжение, Sном, % | МмаксМном | МмаксМном | МминМном | IпускIном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АИР71А2 АИР71В2 АИР80А2 АИР80В2 АИР90L2 |  | 0,75 1,10 1,50 2,20 3,00 | 78,5 79,0 81,0 83,0 84,5 | 0,83 0,83 0,85 0,87 0,88 | 6,0 6,5 5,0 5,0 5,0 | 6,0 6,5 5,0 5,0 5,0 | 6,0 6,5 5,0 5,0 5,0 | 6,0 6,5 5,0 5,0 5,0 | 6,0 6,5 5,0 5,0 5,0 |
| АИР100S2 АИР100L2 АИР71А4 АИР71В4 АИР80В4 |  | 4,00 5,50 0,55 0,75 1,10 | 87,0 88,0 71,0 75,0 75,0 78,0 | 0,88 0,89 0,73 0,80 0,81 | 5,0 5,0 9,5 10,0 7,0 | 2,0 2,0 2,3 2,5 2,2 | 2,2 2,2 2,4 2,6 2,2 | 1,6 1,6 1,8 1,6 1,6 | 1,6 1,6 1,8 1,6 1,6 |
| АИР80В4 АИР90L4 АИР100S4 АИР100L4 АИР71А6 |  | 1,50 2,20 3,00 4,00 0,37 | 81,0 82,0 85,0 65,0 68,5 | 0,83 0,83 0,83 0,86 0,66 | 7,0 6,0 6,0 8,5 8,5 | 2,2 2,2 2,0 2,1 2,0 | 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2 | 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 | 7,0 6,0 4,5 4,5 4,5 |

| Типоразмер двигателя | Номер варианта | Мощность, Рном, кВт | Коэффициент полезного действия, % | Коэффициент мощности, cos, о.е. | Скольжение, Sном, % | МмаксМном | МмаксМном | МминМном | IпускIном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АИР71В6 АИР80А6 АИР80В6 АИР90L6 АИР100L6 | 16. | 0,55 0,75 1,10 1,50 2,20 | 0,55 0,75 1,10 1,50 2,20 | 0,70 0,72 0,74 0,72 0,74 | 8,0 8,0 7,5 5,5 8,0 | 2,0 2,0 2,0 1,9 2,0 | 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 | 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 | 4,5 6,0 6,0 4,0 4,0 |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР71В8 АИР80А8 АИР80В8 АИР90L8 АИР90В8 |  | 0,25 0,37 0,55 0,75 1,10 | 60,0 64,0 75,0 77,0 74,0 | 0,65 0,61 0,63 0,73 0,72 | 6,5 6,5 6,5 6,0 7,0 | 1,8 1,8 1,8 1,4 1,4 | 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 | 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 | 4,0 4,0 4,0 4,0 3,6 |
| АИР100L8 АИР80А4/2 | 26 | 1,50 1,12 | 74,0 74,0 | 0,73 0,78 | 7,5 7,5 | 1,4 1,9 | 2,11 2,2 | 1,4 1,4 | 5,0 5,0 |
|  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР80В4/2 |  | 1,50 | 75,0 | 0,79 | 6,0 | 1,9 | 2,0 | 1,6 | 5,0 |

| Типоразмер двигателя | Номер варианта |  | Мощность, Рном, кВт |  | Коэффициент полезного действия, % |  | Коэффициент мощности, cos, о.е. |  | Скольжение, Sном, % |  | МмаксМном |  | МмаксМном |  | МминМном |  | IпускIном |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АИР100S4/2 |  | 27 |  | 3,00 3,75 |  | 82,0 80,0 |  | 0,84 0,92 |  | 7,5 5,0 |  | 2,0 2,1 |  | 2,4 2,4 |  | 1,6 1,6 |  | 5,5 5,5 |
|  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР100L4/2 |  | 29 |  | 4,25 4,75 |  | 82,0 82,0 |  | 0,88 0,92 |  | 5,0 6,0 6,0 |  | 2,0 1,9 2,2 |  | 2,1 2,4 |  | 1,6 1,6 1,6 |  | 5,5 6,0 |
|  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР100S6/4 |  | 31 |  | 1,70 2,24 |  | 76,0 80,0 |  | 0,76 0,86 |  | 6,5 5,5 |  | 1,3 1,3 |  | 1,8 1,9 |  | 1,3 1,2 |  | 4,5 5,5 |
|  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР100L6/4 |  | 33 |  | 2,20 3,15 |  | 77,0 80,0 |  | 0,73 0,86 |  | 5,5 5,0 |  | 1,4 1,5 |  | 2,0 2,1 |  | 1,3 1,4 |  | 4,5 5,5 |
|  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР100S8/4 |  | 35 |  | 1,00 1,70 |  | 72,0 78,0 |  | 0,61 0,88 |  | 4,5 5,0 |  | 1,2 1,1 |  | 2,0 1,8 |  | 1,1 1,0 |  | 4,0 5,0 |
|  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР100L8/4 |  | 37 |  | 1,40 2,36 |  | 74,0 81,0 |  | 0,60 0,89 |  | 4,0 5,0 |  | 1,6 1,4 |  | 2,1 1,9 |  | 1,5 1,0 |  | 4,0 5,5 |
|  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР100S8 |  | 39 |  | 1,00 1,25 |  | 72,0 77,0 |  | 0,64 0,71 |  | 4,0 3,0 |  | 1,5 1,5 |  | 2,1 2,2 |  | 1,4 1,0 |  | 4,0 5,5 |
|  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Типоразмер двигателя | Номер варианта |  | Мощность, Рном, кВт |  | Коэффициент полезного действия, % |  | Коэффициент мощности, cos, о.е. |  | Скольжение, Sном, % |  | МмаксМном |  | МмаксМном |  | МминМном |  | IпускIном |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АИР100L8/6 |  | 41 |  | 1,32 1,80 |  | 71,0 76,0 |  | 0,87 0,77 |  | 0,87 0,77 |  | 1,6 1,4 |  | 1,9 2,0 |  | 1,4 0,9 |  | 4,0 5,0 |
|  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР100S6/4/2 |  | 43 |  | 1,12 1,25 1,60 |  | 72,0 72,0 72,0 |  | 0,70 0,74 0,86 |  | 0,70 0,74 0,86 |  | 1,8 1,8 1,7 |  | 2,0 2,2 2,2 |  | 1,8 1,4 1,2 |  | 4,0 5,0 5,0 |
|  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР100L6/4/2 |  | 46 |  | 1,40 1,50 2,12 |  | 74,0 74,0 75,0 |  | 0,78 0,74 0,88 |  | 0,78 0,74 0,88 |  | 1,8 1,6 1,4 |  | 2,1 2,6 2,3 |  | 1,7 1,4 1,0 |  | 4,5 5,0 5,5 |
|  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР100S8/4/2 |  | 49 |  | 0,63 1,32 1,70 |  | 0,63 1,32 1,70 |  | 0,63 0,83 0,90 |  | 4,5 3,5 2,5 |  | 1,6 1,2 1,2 |  | 2,2 2,4 2,4 |  | 1,5 1,0 0,8 |  | 3,5 5,5 6,0 |
|  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР100L8/4/2 |  | 52 |  | 0,90 1,50 2,10 |  | 0,90 1,50 2,10 |  | 0,65 0,85 0,94 |  | 4,5 3,0 4,0 |  | 1,6 1,3 1,2 |  | 2,2 2,4 2,3 |  | 1,5 1,1 0,8 |  | 4,0 6,0 6,0 |
|  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР100S8/6/4 |  | 55 |  | 0,56 1,12 2,8 |  | 0,56 1,12 2,8 |  | 0,48 0,48 0,70 |  | 3,0 3,0 3,5 |  | 1,2 1,2 2,6 |  | 2,6 2,0 3,1 |  | 1,2 0,8 2,5 |  | 3,5 4,5 6,0 |
|  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР100L8/6/4 |  | 58 |  | 0,80 1,32 3 ,15 |  | 57,0 67,0 80,0 |  | 0,53 0,63 0,69 |  | 6,5 6,0 5,0 |  | 1,8 1,7 4,0 |  | 2,2 2,0 3,8 |  | 1,7 1,4 3,7 |  | 3,0 4,0 6,0 |
|  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица 1. Масса  двигателей серии АИР

| Тип и размер двигателя | Масса двигателя, кг | Удельная масса двигателя, кг/кВт | Тип и размер двигателя | Масса двигателя, кг | Удельная масса двигателя, кг/кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АИР71А2 АИР71В2 АИР80А2 АИР80В2 АИР90I2 | 9,6 10,4 13,3 15,9 20,8 | 12,4 9,5 8,9 7,2 6,9 | АИР80В8 АИР90LA8 АИР90LB8 АИР100L8 АИР80A4/2 | 15,9 20,3 23,8 29,5 13,1 | 15,9 20,3 23,8 29,5 13,1 |
| АИР100S2 АИР100I2 АИР71А4 АИР71В4 АИР80А4 | 28,7 34,2 9,0 10,3 13,8 | 7,2 6,2 16,4 13,8 12,5 | АИР80B4/2 АИР90L4/2 АИР90I4/2 АИР100S4/2 АИР100L4/2 | 15,5 21,3 - 27,5 34,0 | 15,5 21,3 - 8,2 7,6 |
| АИР80В4 АИР90I4 АИР100S4 АИР100I4 АИР71А6 | 15,7 20,2 25,8 31,1 9,4 | 10,5 9,2 8,6 7,8 25,4 | АИР100S6/4 АИР100L6/4 АИР100S8/4 АИР100L8/4 АИР100S8/6 | 26,2 31,7 26,2 30,5 25,5 | 14,6 12,0 19,4 16,1 23,2 |
| АИР71В6 АИР80А6 АИР90I6 АИР80В6 АИР100I6 АИР71В8 АИР80А8 | 10,9 12,5 20,6 16,2 29,8 9,8 15,7 | 19,8 16,7 13,9 14,7 13,6 9,8 15,7 | АИР100L8/6 АИР100S6/4/2 АИР100L6/4/2 АИР100S8/4/2 АИР100L8/4/2 АИР100S8/6/4 АИР100L8/6/4 | 30,5 26,0 31,7 26,0 32,0 26,0 30,5 | 19,7 20,0 19,0 24,0 21,3 31,7 16,7 |

##### учебное издание

Электропривод

Учебно-методическое указание для студентов,

обучающихся по направлению «Агроинженерия»

Составитель

Кондратьева Надежда Петровна

Редактор

М.Н.Перевощикова

Подписано в печать________2010 г.

Формат 60×84116. Усл. печ.л.2,0. Уч.-изд. л. 1,8

Тираж___________экз. Заказ №____________.

ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 11